ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – ANEXO......

subestação blindada compacta 300Kva classe 15Kv

BOA VISTA – RR

DEZEMBRO/2024

SEÇÃO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO (DESCRIÇÃO DETALHADA)

## A contratada deverá fornecer um sistema de entrada, medição, proteção e  transformação com as seguintes especificações técnicas:

## Fornecimento e instalação de uma subestação blindada compacta 300kVA 220/127V com conjunto de cubículo/módulos de entrada, medição, proteção,  transformação e QGBT, classe 15kV,  do tipo metálico pré-fabricada de uso ao tempo, homologado pela concessionária, considerando o fornecimento de todos os serviços, equipamentos e matérias necessários para montagem e conexão do cubículo blindado a rede de distribuição aérea convencional em  ramal entrada e saída subterrâneo, com a devida aprovação do projeto e instalação junto a concessionária Roraima Energia, conforme as diretrizes técnicas da Norma Técnica NT/RRE-001 e de acordo com as especificações técnicas, condições, quantidades e padrões de desempenho e qualidade estabelecidas neste memorial e desenhos esquemáticos extraídos da Norma Norma Técnica – NT 002, Norma DIS-NOR-036 e características técnicas mínimas do cubículo descrita no item 3.1.10.

Figuras 01 e 02 - Esquema do cubículo de entrada, medição, proteção, transformação e QGBT - Norma Técnica – NT 002

Figuras 03 – Modelo de Diagrama Unifilar - Norma Técnica – NT 002

### Figura 04 - Esquema do Ramal de Entrada Subterrâneo - Norma DIS-NOR-036.

### Figuras 05 - Relação de materiais do Ramal de Entrada Subterrâneo - Norma DIS-NOR-036.

## Características técnicas mínimas do cubículo blindado:

### DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### Aquisição (fornecimento, instalação, ensaios, testes e treinamento) de uma subestação blindada compacta 300kVA 220/127V com conjunto de cubículo/módulos de entrada, medição, proteção e transformação em media tensão, classe 15kV, do tipo metálico pré-fabricada de uso ao tempo, e conforme as requisições técnicas da NBR – IEC 62771-200 e NBR – 14039 e ensaiada para instalação em área externa, com ensaios de tipo de Laboratório Oficial. A subestação deve atender a classificação de arco interno IAC mínimade 12,5 kA, 1 s. Caso o nível de curto-circuito no ponto de entrega seja superior a 12,5 kA, a subestação deve apresentar classificação IAC de valor que supere este nível.

1- Forma construtiva:

- O invólucro deve ser de chapa de aço com espessura mínima de 2,6 mm (12 MSG) para instalação ao tempo; - A superfície, tanto na parte interna como na externa, deve ter um tratamento anticorrosivo. - O conjunto blindado para instalação externa deve possuir portas frontais e traseiras internas, para inspeção e remoção dos equipamentos, além das portas frontais externas, providas de trinco e fechadura. - A iluminação interna deve permitir visualizar todos os equipamentos de comando e controle da parte frontal e equipamentos de média tensão e possibilitar a sua substituição sem a necessidade de desenergizar a subestação. - O cubículo deve ter placa de identificação, contendo os seguintes dados: - Nome do fabricante; - Número de série e designação de tipo; - Tensão nominal: 13,8kV; - Correntes nominais para o barramento principal; - Corrente suportável nominal de curta duração (1 segundo); - Valor de crista nominal da corrente suportável; - Frequência nominal: 60 Hz; - Grau de proteção; - Nível básico de isolamento: 95 kV (classe 15 kV); - Mês e ano de fabricação; - Tensão de operação; - Tensão de comando; - Massa em quilogramas.

2- Compartimento de Medição:

- Caixa de medição padrão concessionária, tipo A. - Isolador pedestal em epóxi 15kV. - Bucha de passagem interna/interna em epóxi 15kV, tensão suportável de impulso atmosférico (NBI) mínimo 110 kV (15 kV). - Resistência de Aquecimento. - Barramentos de cobre e demais acessórios dimensionados e especificados para garantir o perfeito funcionamento do conjunto, conforme a Norma Técnica NT/RRE-001. Previsão de espaço para instalação de transformadores de potencial e corrente (fornecimento - Concessionária). Os barramentos devem ser de cobre eletrolítico rígido, devendo ser pintados nas cores indicadas a seguir: a)Fase A– vermelho b)Fase B – branco c) Fase C – marrom

3- Compartimento de Proteção:

3.1 Chave seccionadora tripolar: - Tensão nominal 15kV; - Tensão de Impulso Suportável 95kV; - Corrente nominal de curta duração admissível 40kA; - Corrente nominal (A): 400A; - Frequência nominal: 60Hz - Abertura sem carga. - Os contatos principais móveis são do tipo dupla-faca, com contatos lineares e dispostos de forma que possam suportar os esforços resultantes das solicitações mecânicas e elétricas, as partes condutoras são de cobre eletrolítico tratadas galvanicamente com estanho/ e ou prata; - A estrutura suporte onde são fixadas os isoladores são fabricadas em chapa de aço laminada dobrada, soldada formando uma estrutura monobloco e tratadas com pintura eletrostática a pó a base de epóxi; - Os isoladores são do tipo suporte em resina epóxi de alta resistência mecânica e excelente rigidez dielétrica. - O acionamento pode ser por meio manual, através de punho de manobra rotativo. 3.2 Disjuntor tripolar a vácuo classe 15KV: - Tensão nominal entre fases: Até 15 kV; - Frequência nominal: 60 Hz; - Tipo de aterramento: Aterrado; - Tipo de isolamento dos contatos: Tripolar a vácuo; - Comando Frontal Tensão máxima de serviço 15 kV; - Corrente nominal: 630 A; - Corrente nominal de interrupção simétrica: 40kA em 13,8kV; - Capacidade simétrica de interrupção capacitivo, sem reignição: 2,5 MVAr; - Tempo de operação: Tempo de fechamento: 0,085 seg (máximo): Tempo total e interrupção: 0,06 seg (máximo): Tensão de prova: 60 hz, 1 minuto fase terra: 36 kV (eficaz); - Tensão suportável de impulso 1,2 /50 md fase – terra: 95 kV (crista); - Características de operação: Comando de ligamento: Manual através de acionamento; Mecânico no corpo do disjuntor; Elétrico através de sinal de botoeira; Carregamento de mola: Manual e/ou elétrico; - Comando de desligamento: Manual através de acionamento mecânico no corpo do disjuntor; Elétrico através de reles secundários em painel atuando sobre bobina de trip; Elétrico através de botoeira em painel atuando sobre bobina de trip; - Bobina de trip: 115 VCA; - Número de bobinas de trip: 01; - Contatos auxiliares: 5 NA + 5 NF; - Ciclo de operação: 0 – 3 min – CO – 3 min – CO; - Tipo de montagem: Fixa; - Acessórios: Conector de aterramento para cabo de cobre # 50 mm2; Contador de operações; Indicador mecânico de posição (ligado /desligado); Indicador mecânico da condição de carregamento da mola; - Devem ser realizados e fornecidos todos os ensaios de tipo e de rotina exigidos pela norma NBR–7118 (apresentar relatório de protótipo). - Condições do local de instalação - Atmosfera ambiente: Inverno seco e verão úmido; Temperatura média: 27ºC; Umidade relativa média anual: 70 %; Altitude: 1000m; Proximidade do mar: Não; Instalação: Abrigada; - A placa de identificação deverá ser fabricada em aço inoxidável, escritas em português em letras em baixo relevo de cor preta e fundo metálico, e constando no mínimo, as informações solicitadas na norma NBR-7118 da ABNT. - O disjuntor classe 15kV deverão ter projeto e características a serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT, em suas últimas revisões, indicadas a seguir: a) NBR–7118–disjuntor de alta-tensão (especificação). b) NBR–7102 – disjuntor de alta-tensão (ensaios sintéticos). c) NBR–7038 – guia para ensaios de disjuntores em condições de discordância de fases. d) ABNT NBR IEC 62271-100 - Fabricantes: WEG, SIEMENS, SCHNEIDER, ABB ou similar aprovado pela fiscalização. 3.3 Transformador de corrente: - Tensão nominal entre fases: Até 15 kV; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente de curto-circuito simétrico no ponto de aplicação (13,8kV): Trifásico (simétrico) 10kA; Fase – terra 2kA; - Tipo: Enrolado isolado em resina epóxi; - Uso: Interno; - Aplicação: Proteção; - Tensão máxima de operação: 15 kV; - Tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 95 kV (crista); - Tensão suportável à frequência industrial durante 1 minuto: 34 kV (eficaz); - Tempo suportável com secundário aberto: 1 minuto; - Número de núcleos: 01; - Relação de transformação: 200/5; *Observação: poderá haver alteração em função do Estudo de Proteção e Seletividade. - Classe de exatidão: 10B50; - Fator térmico nominal: 1,2; - Classe de temperatura: A (105 ºC); - Polaridade: Subtrativa; - Conexões: Aterramento: Para cabo de cobre 50mm². - Realizar os ensaios de tipo segundo NBR-6821 e apresentar os seguintes relatórios: Tensão suportável de impulso atmosférico; Elevação e temperatura; Corrente térmica nominal; Corrente dinâmica nominal. - Realizar todos os ensaios de rotina exigidos na norma NBR–6856 e descritos na norma NBR-6821 e apresentar os relatórios; - A placa de identificação deverá ser fabricada em aço inoxidável, escritas em português em letras em baixo relevo de cor preta e fundo metálico, e constando no mínimo, as informações solicitadas na norma NBR-6856 da ABNT. - Os transformadores de corrente deverão ter projeto e características a serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT, em suas últimas revisões, indicadas a seguir: a) NBR–6821 – transformadores de corrente (método de ensaio); b) NBR–6856 – transformadores de corrente (especificação); c) NBR–8125 – transformadores para instrumentos – descargas parciais (especificação). - Fabricantes: SIEMENS, BATEAU, WALTEC ou similar aprovado pela fiscalização. 3.4 Transformador de potencial: - Tensão nominal entre fases: 13,8 kV; - Frequência nominal: 60 Hz; - Corrente de curto-circuito simétrico no ponto de aplicação (13,8kV): Trifásico (simétrico): 40kA; Fase – terra: 2kA; - Tipo: Indutivo, isolado em resina epóxi; - Uso: Interno - Tensão máxima de operação: 15 kV; - Tensão secundária nominal: 115 Vca; - Tensão suportável nominal de impulso atmosférico: 95 kV (crista); - Tensão suportável à frequência industrial durante 1 minuto: 34 kV (eficaz); - Classe de precisão: 0,3P75; - Classe de temperatura: A (105 ºC); - Potência térmica nominal: 2000 VA; - Conexões: Aterramento: Para cabo de cobre 50mm²; - Realizar os ensaios de tipo segundo NBR-6821 e apresentar os seguintes relatórios: Tensão suportável de impulso atmosférico; Elevação e temperatura; Curto circuito. - Realizar todos os ensaios de rotina exigidos na norma NBR–6856 e descritos na norma NBR-6821 e apresentar os relatórios; - A placa de identificação deverá ser fabricada em aço inoxidável, escritas em português em letras em baixo relevo de cor preta e fundo metálico, e constando no mínimo, as informações solicitadas na norma NBR-6855 da ABNT; - Os transformadores de potencial deverão ter projeto e características a serem ensaiados de acordo com as normas da ABNT, em suas últimas revisões, indicadas a seguir: a) NBR–6820 – transformadores de potencial (método de ensaio); b) NBR–6855 – transformadores de potencial (especificação); c) NBR–8125 – transformadores para instrumentos – descargas parciais (especificação) - Fabricantes: Bargoa, BDEFF16 com base BF-1 e fusível da Isolet ou similar aprovado pela fiscalização. 3.5 Relé secundário: - Tecnologia microprocessada, incluindo auto supervisão; - Características de atuação independente ou dependente, com curvas normal, muito ou extremamente inversa; - Detecção de direção de corrente; - Indicação das correntes de fase, corrente à terra, corrente reativa, corrente ativa e assimetria de correntes; - Faixa de medição extremamente ampla; - Corrente de trip (TripI1, TripI2, TripI3, TripI0)Taxa de desbalanço / corrente de sequência negativa II; - Controle e monitoramento (Sinalização, Bloqueio / reconhecimento); - Provido de invólucro para montagem embutida em porta de painel; - Análise de Fourier da corrente para suprimir superposição de corrente contínua e distorções causadas por harmônicas; - Transmissão serial de dados para conexão a sistemas de gerenciamento de potência; - Porta de comunicação MODBUS; - Opção de parametrização pelo painel do equipamento e via software; - Deve ser disponibilizado software para parametrização do relé sem custo para o cliente; - Equipamento parametrizado conforme estudo de coordenação e seletividade das proteções; - tender aos requisitos das normas relacionadas; - Fornecer alta precisão e imunidade a interferências externas, assegurando precisão, confiabilidade e durabilidade. - Proteções mínimas exigidas conforme tabela abaixo: TIPO DE PROTEÇÃO; FUNÇÃO. SUB E SOBRETENSÃO; 27/59. SUB E SOBREFREQUÊNCIA; 81 U/O. SOBRECORRENTE DIRECIONAL; 67. SINCRONISMO; 25. ANTI-ILHAMENTO. SOBRECORRENTE DE FASE; 50/51. SOBRECORRENTE DE NEUTRO; 50N/51N/51G. SOBRETENSÃO DE NEUTRO; 59N. DIRECIONAL DE POTÊNCIA; 32. 3.6 Isolador pedestal em epóxi 15kV; 3.7 Bucha de passagem interna/interna em epóxi 15kV, tensão suportável de impulso atmosférico (NBI) mínimo 110 kV (15 kV). 3.8 Resistência de Aquecimento. 3.9 Barramento: - Barramento de cobre e demais acessórios dimensionados e especificados para garantir o perfeito funcionamento do conjunto, conforme prevê conforme a Norma Técnica NT/RRE-001. Previsão de espaço para instalação de transformadores de potencial e corrente (fornecimento Concessionária). Os barramentos devem ser de cobre eletrolítico rígido, devendo ser pintados nas cores indicadas a seguir: a) Fase A – vermelho b) Fase B – branco c) Fase C – marrom 3.10 Nobreak para o carregamento de mola do disjuntor e relé de proteção.

4- Compartimento de TRANSFORMAÇÃO:

4.1 Transformador trifásico: 4.1.1 Transformador de serviço à seco de 300 kVA, ligação em delta-estrela, solidamente aterrada, tensão primária de 13,8 kV +/- 2,5%, tensão secundária 220/127 V, grau de proteção IP-21 (sem acesso a qualquer parte energizada). 4.1.2 O transformador deverá possuir as seguintes especificações mínimas: - Potência nominal: 300kVA; - Tipo de isolamento: A seco; - Tensão primária nominal: 13,8kV +- 2,5%; - Tensão secundária: 220/127 VAC; - Ligação Primária: Triângulo; - Ligação Secundária: Estrela com neutro solidamente aterrado; - Controlador de temperatura dos enrolamentos; - Enrolamentos de primário e secundário confeccionados em alumínio; - Barramentos do secundário executados em cobre estanhado; - Resfriamento Ar Natural (AN); - Grupo de ligação Dyn1; - Frequência 60 Hz; - NBI 95 kV; - Nível de isolamento a frequência industrial 34 kV; - Corrente de excitação máxima 1,3%; - Impedância máxima a 75 º C: 5,5%; - Material isolante classe F (155ºC); - Grau de proteção IP-21; - Pintura hidrossolúvel, não agressiva ao meio ambiente; - Isento de descargas parciais; - Acessórios inclusos: sensores térmicos, ganchos de suspensão, olhais para tração, placa de idenficação, conector de aterramento para cabo de 10 a 70 mm², relé de proteção com dois contatos, rodas bidirecionais (orientáveis); - Placa de idenficação do equipamento, executada em aço inoxidável; - O Transformador deverá ser fabricado conforme NBR 10295 e com ensaios de rona conforme NBR 5356/5380. Deverão ser realizados no mínimo os seguintes ensaios de rona: resistência ôhmica dos enrolamentos, resistência ôhmica do isolamento de primário e secundário, relação de tensões, deslocamento angular, corrente de excitação, impedância de curto–circuito, tensão aplicada e tensão induzida; - O Transformador deverá ser devidamente testado conforme norma e os relatórios e cerficado de garantia deverão ser devidamente preenchidos e entregues.

4- Compartimento do QGBT:

5.1 Disjuntor Trifásico termomagnetico: - 4.1.1 Disjuntor trifásico termomágnetico 800A tipo Caixa moldada, capacidade de interrupção 50kA , máxima tensão de operação 1000Vca, Frequência de operação 50/60Hz, Norma de referência EC60947-2, Número de polos 3, Vida elétrica 4.000 manobras, Temperatura de trabalho -20 a 45 °C, Grau de proteção IP20.

5- SISTEMA DE ATERRAMENTO:

- O sistema de aterramento adotado é do tipo malha, com dimensões apropriadas e com cabo de cobre nu de seção mínima de 50 mm² ou aço cobreado 2 AWG, conforme NBR 15751. - O valor da resistência da malha de aterramento deve ser tal que no caso de um curto-circuito fase-terra, o valor de corrente resultante sensibilize a proteção de neutro na Subestação da Distribuidora que o atenderá, conforme a Norma Técnica NT/RRE-00; - Todas as partes metálicas não energizadas da subestação abrigada (portas, janelas, telas de proteção, ferragens, tanques de equipamentos, etc.) devem ser aterradas e ligadas ao sistema de aterramento com cabo de cobre nu de seção mínima de 50 mm² ou aço cobreado 2 AWG conforme dimensionamento mecânico da NBR 15751. - Todas as interligações dos eletrodos com as hastes de aterramento devem ser feitas com conectores apropriados ou solda exotérmica, não sendo permitido o uso de solda simples (estanho, zinco ou chumbo). - Quando o neutro contínuo da rede da Distribuidora estiver disponível, este pode ser interligado com a malha de aterramento da subestação do consumidor;

# SERVIÇOS COMPLMENTARES

## O CONTRATADO deverá considerar para entrega técnica do objeto, os seguintes serviços complementares:

### Testes, ensaios e comissionamento dos equipamentos, necessários para aprovação da vistoria da concessionária;

### Contratada deverá entregar todos os Relatórios de Ensaios de fábrica dos equipamentos como comprovação.

### Elaboração de estudo de coordenação e seletividade das proteções;

Boa Vista – RR, 27 de Novembro de 2024.

| __________________________________ ENG. ELETRICISTA SIDARTA GAUTAMA DE ALMEIDA Matrícula Siape n.º 1648394 CREARR 090602789-6 |  |
| --- | --- |